大石桥市2021年第二季度生活饮用水检测结果公示

| 指标及限值 单位 |  | 净水厂 | 四季花城 | 富丽社区 | 蟠龙泵房 | 市政府 | 疾控中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 限值 | 出厂水 | 二次供水 | 末梢水 | 二次供水 | 末梢水 | 末梢水 |
| 色度（铂钴色度单位） | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度（散射浑浊度单位）NTU | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 臭与味(级) | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| pH值 | 6.5-8.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 7.8 |
| 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 450 | 120 | 126 | 124 | 122 | 124 | 204 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 挥发酚（以苯酚计）（mg/L） | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 硫酸盐(mg/L) | 250 | 49 | 49 | 47 | 53 | 37 | 52 |
| 氯化物(mg/L) | 250 | 21 | 21 | 20 | 21 | 15 | 29 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1000 | 236 | 242 | 238 | 248 | 238 | 278 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）(mg/L) | 3 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.2 |
| 砷（mg/L） | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 镉(mg/L) | 0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 铬(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.0 | <0.1 | 0.35 | 0.21 | <0.1 | 0.12 | <0.1 |
| 铅(mg/L) | 0.01 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 硝酸盐（mg/L） | 10 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 2.8 | 5.1 |
| 硒（mg/L） | 0.01 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | 1.0 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 亚氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.17 | 0.38 | 0.15 | 0.26 | 0.13 | <0.0024 |
| 氯酸盐（mg/L） | 0.7 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | <0.005 |
| 三氯甲烷（mg/L） | 0.06 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| 四氯化碳（mg/L） | 0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 采样时间 |  | 2021.5.26 | 2021.5.26 | 2021.5.26 | 2021.5.26 | 2021.5.26 | 2021.5.26 |

大石桥市2021年第二季度生活饮用水检测结果公示

| 指标及限值 单位 |  | 官屯镇何屯村水厂、村委会（采样） | 南楼开发区王家村水厂、村委会（采样 | 钢都管理区新民屯村水厂、村委会（采样） | 钢都管理区桥台铺村水厂、村委会（采样） | 永安镇东田村水厂、村委会（采样） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 限值 | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 出厂水 末梢水 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 未检出 | 未检出 未检出 | 未检出 未检出 | 未检出 未检出 | 未检出 未检出 |
| 细菌总数(CFU/mL) | 500 | 600 720 | 330 204 | 5 8 | 640 720 | 960 400 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ | ------ ------ |
| 砷（mg/L） | 0.05 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 |
| 铬（mg/L） | 0.05 | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 |
| 硒（mg/L） | 0.01 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.2 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 |
| 硝酸盐（mg/L） | 20 | 19.2 18.1 | 13.7 13.7 | 3.7 3.8 | 3.1 3.3 | 6.2 6.3 |
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 |
| 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 |
| 色度(度) | 20 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 |
| 浑浊度(度) | 3 水源与净水技术条件限制时为5 | 0.1 0.1 | 6.7 6.3 | 0.2 0.2 | 2.7 1.9 | 0.9 0.8 |
| 臭与味(级) | 无 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 无 | 无 无 | 无 无 | 少量沙子沉淀 少量沙子沉淀 | 无 无 |
| PH值 | 6.5-9.5 | 7.3 7.3 | 7.2 7.3 | 7.5 7.5 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.5 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 0.06 | 0.09 0.09 |
| 锰(mg/L) | 0.3 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 |
| 氯化物(mg/L) | 350 | 116 111 | 138 138 | 53 50 | 41 41 | 199 209 |
| 硫酸盐(mg/L) | 350 | 178 171 | 164 162 | 48 48 | 34 34 | 38 37 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1500 | 870 846 | 1120 1106 | 510 520 | 480 482 | 730 752 |
| 总硬度（mg/L） | 550 | 510 472 | 756 746 | 364 368 | 352 342 | 470 488 |
| 耗氧量(mg/L) | 5 | 0.8 0.9 | 0.9 0.9 | 1.0 1.9 | 0.8 0.7 | 1.0 1.0 |
| 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 |
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 |
| 采样时间 |  | 2021.4.26 | 2021.4.26 | 2021.4.26 | 2021.4.26 | 2021.4.26 |

大石桥市2021年第二季度生活饮用水检测结果公示

| 指标及限值 单位 |  | 博洛铺镇华山村水厂、村委会（采样） | 汤池教育基地出厂水（采样） | 虎庄镇前台村水厂、村委会（采样） | 虎庄小学（采样） | 官屯中学（采样） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 限值 | 出厂水 末梢水 | 末梢水 | 出厂水 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | 未检出 未检出 | 未检出 | 未检出 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 细菌总数(CFU/mL) | 500 | 560 640 | 70 | 8400 8300 | 113 | 1420 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | ------ ------ | ------ | ------ ------ | ------ | ------ |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | ------ ------ | ------ | ------ ------ | ------ | ------ |
| 砷（mg/L） | 0.05 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬（mg/L） | 0.05 | <0.004 <0.004 | <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | <0.005 <0.005 | <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |
| 硒（mg/L） | 0.01 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 <0.002 | <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.2 | <0.1 <0.1 | <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 硝酸盐（mg/L） | 20 | 6.2 6.3 | 2.0 | 13.7 12.3 | 27.9 | 1.5 |
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |
| 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 色度(度) | 20 | <5 <5 | <5 | <5 <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(度) | 3 水源与净水技术条件限制时为5 | 0.4 0.3 | 0.3 | 0.4 0.6 | 0.4 | 0.8 |
| 臭与味(级) | 无 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 无 | 无 | 无 无 | 无 | 无 |
| PH值 | 6.5-9.5 | 7.8 7.6 | 7.0 | 7.7 7.6 | 7.8 | 5.6 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 <0.008 | <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.5 | 0.05 0.06 | <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锰(mg/L) | 0.3 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氯化物(mg/L) | 350 | 199 209 | <0.75 | 73 73 | 138 | 8 |
| 硫酸盐(mg/L) | 350 | 38 37 | 71 | 38 36 | 50 | 13 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1500 | 346 338 | 310 | 366 390 | 510 | 120 |
| 总硬度（mg/L） | 550 | 224 216 | 170 | 184 198 | 234 | 46 |
| 耗氧量(mg/L) | 5 | 0.8 0.8 | 0.5 | 0.6 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | <0.1 <0.1 | <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | <0.02 <0.02 | <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 采样时间 |  | 2021.4.26 | 2021.5.18 | 2021.6.4 | 2021.6.4 | 2021.6.4 |

大石桥市2021年第二季度生活饮用水检测结果公示

| 指标及限值 单位 |  | 金桥管理区孙菜园子村水厂、村委会（采样） | 高坎镇葛家水厂（采样） | 高坎中学（采样） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 限值 | 出厂水 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 |
| 总大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | >1600 240 | 未检出 未检出 | 未检出 |
| 细菌总数(CFU/mL) | 500 | 360 380 | 184 380 | 9400 |
| 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 不得检出 | >1600 240 | ------ ------ | ------ |
| 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 不得检出 | >1600 240 | ------ ------ | ------ |
| 砷（mg/L） | 0.05 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 |
| 镉（mg/L） | 0.005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 <0.0005 | <0.0005 |
| 铬（mg/L） | 0.05 | <0.004 <0.004 | <0.004 <0.004 | <0.004 |
| 铅（mg/L） | 0.01 | <0.005 <0.005 | <0.005 <0.005 | <0.005 |
| 汞（mg/L） | 0.001 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 <0.0004 | <0.0004 |
| 硒（mg/L） | 0.01 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 <0.0002 | <0.0002 |
| 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 |
| 氟化物(mg/L) | 1.2 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 |
| 硝酸盐（mg/L） | 20 | 6.8 4.9 | 0.4 0.5 | 1.3 |
| 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 <0.0006 | <0.0006 |
| 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 <0.0003 | <0.0003 |
| 色度(度) | 20 | <5 <5 | <5 <5 | <5 |
| 浑浊度(度) | 3 水源与净水技术条件限制时为5 | 0.7 0.4 | 0.4 0.5 | 0.4 |
| 臭与味(级) | 无 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 无 | 无 无 | 无 |
| PH值 | 6.5-9.5 | 7.6 7.6 | 7.3 7.3 | 7.2 |
| 铝(mg/L) | 0.2 | <0.008 <0.008 | <0.008 <0.008 | <0.008 |
| 铁(mg/L) | 0.5 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 |
| 锰(mg/L) | 0.3 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 |
| 铜(mg/L) | 1.0 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 |
| 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 <0.05 | <0.05 <0.05 | <0.05 |
| 氯化物(mg/L) | 350 | 227 166 | 83 78 | 89 |
| 硫酸盐(mg/L) | 350 | 89 65 | 104 99 | 113 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 1500 | 880 820 | 486 480 | 490 |
| 总硬度（mg/L） | 550 | 506 452 | 254 250 | 244 |
| 耗氧量(mg/L) | 5 | 0.9 0.6 | 0.3 0.5 | 0.3 |
| 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 <0.002 | <0.002 |
| 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 0.3 | <0.1 <0.1 | <0.1 <0.1 | <0.1 |
| 氨氮（mg/L） | 0.5 | <0.02 <0.02 | <0.02 <0.02 | <0.02 |
| 采样时间 |  | 2021.6.4 | 2021.6.4 | 2021.6.4 |