## Sheet1
2022年第一季度生活饮用水水质检测结果
序号 | 检测项目 | 净水厂 | 疾控中心 | 市政府 | 富云花都 | 富丽花园 | 四季花城 | 限值
|  | 出厂水 | 末梢水 | 末梢水 | 末梢水 | 二次供水 | 二次供水
1 | 色度（铂钴色度单位） | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 15
2 | 浑浊度（散射浑浊度单位）NTU | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1
3 | 臭与味(级) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无异臭、异味
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | pH值 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 6.5-8.5
6 | 总硬度（以CaCO3计）（mg/L） | 116 | 186 | 110 | 262 | 132 | 124 | 450
7 | 铝(mg/L) | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 0.2
8 | 铁(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.3
9 | 锰(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.1
10 | 铜(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1
11 | 锌(mg/L) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1
12 | 挥发酚（以苯酚计）（mg/L） | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002
13 | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.3
14 | 硫酸盐(mg/L) | 33 | 31 | 43 | 69 | 42 | 39 | 250
15 | 氯化物(mg/L) | 14 | 20 | 19 | 45 | 20 | 18 | 250
16 | 溶解性总固体（mg/L） | 224 | 278 | 220 | 418 | 212 | 198 | 1000
17 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）(mg/L) | 1.4 | 1 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 3
18 | 砷（mg/L） | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.01
19 | 镉(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.005
20 | 铬(mg/L) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 0.05
21 | 氰化物(mg/L) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.05
22 | 氟化物(mg/L) | 0.23 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.44 | <0.1 | 1
23 | 铅(mg/L) | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.01
24 | 汞(mg/L) | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.001
25 | 硝酸盐（mg/L） | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 6.2 | 3.6 | 3.3 | 10
26 | 硒（mg/L） | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.01
27 | 亚硝酸盐氮（mg/L） | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 1
28 | 氨氮（mg/L） | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.5
29 | 亚氯酸盐（mg/L） | 0.32 | 0.25 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.33 | 0.7
30 | 氯酸盐（mg/L） | 0.28 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.29 | 0.7
31 | 三氯甲烷（mg/L） | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.06
32 | 四氯化碳（mg/L） | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.002
33 | 菌落总数(CFU/mL) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100
34 | 总大肠菌群（MPN/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
35 | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
36 | 大肠埃希氏菌（MPN/100ml） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出
| 采样时间 | 2022.2.8 | 2022.2.8 | 2022.2.8 | 2022.2.8 | 2022.2.8 | 2022.2.8